Załącznik nr 2 – obliczenia zaworów bezpieczeństwa

Przypadek nr 1 – moc kotła gazowego

Przypadek nr 2 – przegrzanie wody w wężownicowym podgrzewaczu wody

Przypadek nr 3 – przebicie ścianki wężownicy

Przypadek nr 4 – przegrzanie kolektorów słonecznych

Przypadek nr 5 – przyrost objętości cieczy w instalacji solarnej

Załącznik nr 3 – obliczenia pojemności naczyń wzbiorczych

Naczynie wzbiorcze c.o.

| Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego wg PN-B-02414:1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojemność instalacji: |  |  |  |  |  | Vi= | 0,80 | mᵌ |
| Maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu: |  |  |  |  |  | p max= | 3 | bar |
| Ciśnienie statyczne w budynku: |  |  |  |  |  | p st= | 1 | bar |
| Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji: |  |  |  |  |  | t z= | 60 | °C |
| Przyrost objętości wody instalacyjnej: |  |  |  |  |  | Δν= | 0,0168 | l/kg |
| Gęstość wody instalacyjnej przy temp. t1 = 10°C: |  |  |  |  |  | ρ1= | 999,7 | kg/mᵌ |
| Ilość naczyń: |  |  |  |  |  | n= | 1 |  |
| Pojemność użytkowa naczynia Vu: |  |  |  |  |  | Vu= | V x ρ1 x Δν /n | dmᵌ |
|  |  |  |  |  |  | Vu= | 13,44 | dmᵌ |
| Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej: |  |  |  |  |  | p = | 1,2 | bar |
| Minimalna pojemność całkowita naczynia: |  |  |  |  |  | Vn= | 29,9 | dmᵌ |
| Dobrano naczynie wzbiorcze: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ilość naczyń: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Pojemność naczynia: |  |  |  |  |  |  | 50 | l |
| Wysokość: |  |  |  |  |  |  | 469 | mm |
| Średnica: |  |  |  |  |  |  | 409 | mm |
| Przyłącze: |  |  |  |  |  |  | R ¾ |  |
| Dopuszczalne ciśnienie pracy: |  |  |  |  |  |  | PN6 |  |
| Ciśnienie wstępne: |  |  |  |  |  |  | 1,5 | bar |
| Dobór średnicy rury wzbiorczej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalna średnica rury wzbiorczej: |  |  |  |  |  | d= | 0,7 x Vu⁰´⁵ | mm |
|  |  |  |  |  |  | d= | 2,57 | mm |
| Dobrano średnicę rury wzbiorczej: |  |  |  |  |  | DN | 20 |  |

Naczynie wzbiorcze c.w.u.

| Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego dla instalacji c.w.u. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojemność zbiorników: |  |  |  |  |  | Vi= | 1,50 | mᵌ |
| Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: |  |  |  |  |  | p max= | 6 | bar |
| Cisnienie końcowe w naczyniu: |  |  |  |  |  | p k= | 4,8 | bar |
| Ciśnienie na dopływie do naczynia: |  |  |  |  |  | p st= | 3,5 | bar |
| Cisnienie początkowe w naczyniu: |  |  |  |  |  | p p= | 3,2 | bar |
| Obliczeniowa temperatura c.w.u.: |  |  |  |  |  | t z= | 60 | °C |
| Przyrost objętości: |  |  |  |  |  | Δν= | 1,68 | % |
| Ilość naczyń: |  |  |  |  |  | n= | 1 |  |
| Stopień napełnienia: |  |  |  |  |  | S= | ((pst+1)-(pp+1))/(pst+1) |  |
|  |  |  |  |  |  | S= | 0,07 |  |
| Efektywność: |  |  |  |  |  | E= | (1-S)x((pk+1)-(pst+1))/(pk+1) |  |
|  |  |  |  |  |  | E= | 0,21 |  |
| Objętość wbiorcza: |  |  |  |  |  | Vw= | Δν x Vi |  |
|  |  |  |  |  |  | Vw= | 25,200 | litrów |
| Objętość naczynia brutto: |  |  |  |  |  | V= | Vw / E |  |
|  |  |  |  |  |  | V= | 120,5 | litrów |
| Dobrano naczynie wzbiorcze: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ilość naczyń: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Pojemność naczynia: |  |  |  |  |  |  | 200 | l |
| Wysokość: |  |  |  |  |  |  | 975 | mm |
| Średnica: |  |  |  |  |  |  | 635 | mm |
| Przyłącze: |  |  |  |  |  |  | R 1 1/4 |  |
| Dopuszczalne ciśnienie pracy: |  |  |  |  |  |  | PN10 |  |
| Ciśnienie wstępne: |  |  |  |  |  |  | 3,2 | bar |

Naczynie wzbiorcze instalacji solarnej

| Dobór naczynia wzbiorczego instalacji solarnej wg PN-B-02414:1999, VDI 4708 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojemność instalacji |  |  |  |  |  | V= | 0,20 | mᵌ |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa |  |  |  |  |  | p max= | 6 | bar |
| Ciśnienie statyczne w budynku |  |  |  |  |  | p st= | 1 | bar |
| Temperatura graniczna w instalacji |  |  |  |  |  | t z= | 180 | °C |
| Przyrost objętości wody instalacyjnej |  |  |  |  |  | Δν= | 0,077 | l/kg |
| Gęstość wody instalacyjnej przy temp. T1 = 10°C |  |  |  |  |  | ρ1= | 1070 | kg/mᵌ |
| Ilość naczyń |  |  |  |  |  | n | 1 |  |
| Pojemność użytkowa naczynia Vu |  |  |  |  |  | Vu= | 16,48 | dmᵌ |
| Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej |  |  |  |  |  | p = | 1,2 | bar |
| Minimalna pojemność całkowita naczynia |  |  |  |  |  | Vn= | 24,0 | dmᵌ |
| Ubytki eksploatacyjne czynnika między uzupełnianiami, % |  |  |  |  |  | E= | 2,00 | % |
| Użytkowa pojemność naczynia z rezerwą eksploatacyjną |  |  |  |  |  | Vur= | 20,48 | dmᵌ |
| Ciśnienie wstępne z rezerwą eksploatacyjną |  |  |  |  |  | Pr= | 1,5 | bar |
| Całkowita minimalna pojemność naczynia wzbiorczego z rezerwą |  |  |  |  |  | Vnr= | 32,14 | dmᵌ |
| Dobrano naczynie wzbiorcze: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość naczyń |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Pojemność naczynia |  |  |  |  |  | 33 | l |
|  | Wysokość |  |  |  |  |  | 469 | mm |
|  | Średnica |  |  |  |  |  | 280 | mm |
|  | Przyłącze |  |  |  |  |  | R ¾ |  |
|  | Dopuszczalne ciśnienie pracy |  |  |  |  |  | PN10 |  |
|  | Ciśnienie wstępne |  |  |  |  |  | 1,5 | bar |
| Dobór średnicy rury wzbiorczej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalna średnica rury wzbiorczej |  |  |  |  |  | d= | 0,7 x Vu⁰´⁵ | mm |
|  |  |  |  |  |  | d= | 2,84 | mm |
| Dobrano średnicę rury wzbiorczej |  |  |  |  |  | DN | 20 |  |

Załącznik nr 4 – obliczenia mocy c.w.u.

UWAGA: do obliczeń przyjęto liczbę 30 użytkowników – co odpowiada dwóm drużynom piłkarskim oraz sędziom. Obliczenie mocy c.w.u. i pojemności zasobników dla wszystkich miejsc szatniowych skutkowałoby koniecznością zastosowania dwukrotnie większej mocy kotłów i pojemności zasobników, co byłoby rozwiązaniem bez uzasadnienia ekonomicznego, biorąc pod uwagę charakterystykę użytkowania budynku oraz zastosowanie kolektorów słonecznych.

| Obliczanie zapotrzebowania ciepła dla przygotowania c.w.u. wg PN-90/B-01706 na podstawie ilości użytkowników |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Dane do obliczeń |  |  |  |  |  | Wartość | Jednostka |
| 1 | Liczba użytkowników do obliczeń, L |  |  |  |  |  | 30 | os. |
| 2 | Ciepło właściwe wody, Cw |  |  |  |  |  | 4,19 | kJ/kg*K |
| 3 | Gęstość zimnej wody, r |  |  |  |  |  | 0,998 | kg/dm3 |
| 4 | Temperatura wody ciepłej, tc |  |  |  |  |  | 55 | °C |
| 5 | Temperatura wody zimnej, tz |  |  |  |  |  | 10 | °C |
| 6 | Jednostkowe zużycie c.w.u., qj |  |  |  |  |  | 80 | dm3/os*d |
| 7 | Liczba godzin użytkowania instalacji w ciągu doby, T |  |  |  |  |  | 8 | h |
| Nh = | 4,06 | - | - współczynnik godzinowej nierównomierności rozbioru |  |  |  |  |  |
| Nh=9,32∙M-0,244 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qd śr= | 2400 | dm3/d | - średnie dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. |  |  |  |  |  |
| qdśr=L∙qj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qh śr= | 300,00 | dm3/h | - średnie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. |  |  |  |  |  |
| qhśr=qdśrT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qh max= | 1219,33 | dm3/h | - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. |  |  |  |  |  |
| qhmax=qhśr∙Nh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q bzas = | 63,8 | kW | - obliczeniowa moc cieplna wymiennika dla układu bez zasobnika |  |  |  |  |  |
| Qbzas=qhmax∙r∙cw∙(tc-tz)3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vz = | 1645 | dm3 | - obliczeniowa pojemność zasobnika |  |  |  |  |  |
| f = | 1 | - | - współczynnik akumulacji |  |  |  |  |  |
| Vz=90∙f∙L∙log⁡(Nh) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vz dobr = | 1500 | dm3 | - dobrana pojemność zasobnika |  |  |  |  |  |
| frz = | 0,91 | - | - rzeczywisty współczynnik akumulacji |  |  |  |  |  |
| Q zas = | 17,7 | kW | - obliczeniowa moc cieplna wymiennika dla układu z zasobnikiem |  |  |  |  |  |
| Qzas=1,05∙QbzasNh-1∙frz+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q = | 17,7 | kW | - moc przyjęta do obliczeń wymiennika ciepła |  |  |  |  |  |